# SINCE 1953

| SA | SERIES |
| --- | --- |

使 用 手 册

INSTRUCTION MANUAL

# SCREW AIR COMPRESSOR

螺杆式空气压缩机

复盛公司

感谢您选用复盛牌螺杆空气压缩机!

复盛公司对产品享有设计变更权，不对已出厂产品进行相应修改和改进。

**********************************************************

说明：1．如不特别指明，本说明书中所指的压力均为表压力；

2．用户就保养、服务等有关压缩机的问题与本公司联系时，请指明机型和压力别，该内容在机器的铭牌上和保修卡上均有标识。

**********************************************************

机组型号

主机编号

开机调试日期

前言

十分感谢您选用复盛牌螺杆空压机，本公司的产品在出厂前均已经过严格的检验与测试，但为确保机器能够安全、可靠、耐久地使用，请操作人员在机组运行前详细阅读本使用说明书，充分掌握该空压机组的操作规范和技能，使其设备长期处于良好的工作状态。

为了保证用户权益，请将设备质量保证卡 寄回本公司服务部门，以便我公司能给予您及时的、最好的技术服务和售后服务。

谢谢！

安全敬告

在安全操作空压机前，请务必仔细阅读：

**********************************************************

安全注意事项：

1.　安装配管焊接时，需移开周围易燃物品，并注意防止焊接火花掉入空压机内，避免烧坏空压机某些部件；

2.　引到空压机的供电线径必须与其功率匹配（要考虑电线长度所引起的压降）并安装空气开关、熔断丝等安全装置，为确保电器设备的可靠安全，必须要有接地装置，必要时加装避雷装置；

# 3.　新机调试，必须由本公司指定或认可的调试人员进行；

4.　开机前应确认机组内无人，并检查是否有遗留物品和工具，关上机组门。开机时，应先通知机组周围人员注意安全；

5.　第一次开机或电源线变动时，必须注意主机和风机转向是否按箭头指示方向运转；

6.　空压机不能在高于铭牌规定的排气压力下工作，否则会导致电机过载而烧坏；

7.　在空压机发生故障或有不安全因素存在时，切勿强行开机，此时应切断电源，并作出显著警示标志；

8.　压缩空气和电器都具有危险性，检修或维护保养时应确认电源已被切断，并在电源处挂“检修”或“禁止合闸”等警告标志，以防他人合闸送电造成伤害；

9.停机维护必须关闭空压机机组对外供气相应隔离阀，且维护人员应避开空压机系统中的任何排气口把机组压缩空气安全释放完，等待空压机机组全部冷却后进行；

10．清洗机组零部件时，应采用无腐蚀性的安全溶剂，严禁使用易燃易爆及易挥发的清洗剂；

11．空压机运行一段时间后，须定期检查安全阀等保护系统，确保其灵敏可靠，安全阀必需定期进行鉴定（一般每年检验一次）；

12．空压机的零配件必须是正厂提供，其螺杆油必须为本公司指定复盛螺杆空压机高级冷却液，并且两种不同品牌的油严禁混用，否则会引起系统积炭造成重大事故；

13．冬季空压机停止使用时，必须将油冷却器及后部冷却器中的冷却水完全排放干净，以防锈蚀和冻裂；

14．空压机组应由固定人员操作，操作人员应通读并理解本说明书内容，遵循说明书中的工作程序和安全注意事项及维护规范。

目    录

螺杆式空压机通则及规范	1

空压机安装细则	3

SA110A～SA185A系统流程图	6

SA110W～SA220W系统流程图	7

螺杆空压机系统流程序号图	8

系统流程	9

安全保护系统及警告装置	12

控制系统及电气线路	13

SA110A～SA185A空压机控制线路图	18

SA110W～SA220W空压机控制线路图	19

操作	20

设备保修条款	27

保养与检查	28

保养与故障排除	30

电动机维护和保养	31

故障排除表	32

螺杆式空气压缩机运转记录	36

螺杆式空压机通则及规范

一、喷油螺杆式空压机简介

喷油螺杆式空压机成为当今空气压缩机发展的新主流，具有优越而且可靠的性能，其振动小、噪音低、效率高、无易损件，具有活塞式压缩机（同等排气压力下）无可比拟的优点。阴阳转子间以及转子与机体外壳间的精密配合及不断向压缩室和轴承注入润滑油，减小了气体回流泄漏，提高了效率；又因只有转子的相互啮合，无活塞等件的往复运动，减少了振源和降低了噪声；独特的润滑方式带来了诸多优点：

1、 凭借系统内压缩气体产生的背压，不断向压缩室和轴承注入润滑油，简化了复杂的机械结构。

2、 注入的润滑油可在转子之间形成油膜，副转子可直接由主转子带动，无需借助高精密度的同步齿轮。

3、 喷入的润滑油可以增加气密的作用。

4、 润滑油可以降低因高频压缩所产生的噪音。

5、 润滑油可吸收大量的压缩热，因此单级压缩比即使高达16，也可使排气温度不致过高，主机能控制在设计温度下工作,转子与机壳之间不会因热膨胀超过设计间隙而产生摩擦。

二、喷油螺杆式空气压缩机机体构造

# 1、基本结构

本公司生产的喷油螺杆式空压机，系一种双轴容积式（Two shaft positive displacement）回转型压缩机。进气口开于机壳（Casing）之上端，排气口开于下部，一对高精密度主（阳）、副（阴）转子，水平且平行装于机壳内部，主（阳）转子有五个形齿，而副（阴）转子有六个形齿。主转子直径大，副转子直径较小。齿形呈螺旋状，两者齿形相互啮合。主、副转子二端分别由轴承支承定位。

电机与主机的传动方式:采用弹性联轴器直接传动,弹性联轴器系以一套联轴器(主动端、从动端、传递动力面间由弹性体隔开，将电动机与主机结合在一起，再经一组高精度增速齿轮将主转子转速提高，达到设计转速。

# 2、啮合

电动机经联轴器（Coupling）、增速齿轮（Increasing Gear）带动主转子。由于二转子相互啮合，主转子即直接带动副转子一同旋转。冷却润滑油由压缩机机壳下部经由喷嘴直接喷入转子间啮合部分，并与空气混合，带走因压缩而产生之热量，达到冷却效果。同时形成油膜，防止转子间金属与金属直接接触及封闭转子间和机壳间之间隙。喷入的润滑油亦可减小高速压缩所造成的噪音。由于排气压力的不同，喷油的重量约为空气重量的5-10倍。

三、螺杆式空压机压缩原理（参照图一）

1、吸气过程：

当转子转动时，主副转子的齿沟空间在转至与进气口连通时，外界空气开始向主副转子的齿沟空间充气，其空间随着转子的回转这两个齿间容积各自不断扩大临界至封闭时为最大，此时转子的齿沟空间与进气口之空间相通，外界空气即进入阴、阳转子齿沟内。当空气充满了整个齿沟时，两转子之进气侧端面及外径螺旋线转至机壳之密封区，在齿沟间的空气即被封闭，进气停止。以上为［进气过程］。

2、封闭压缩及喷油过程：

主副两转子在吸气终了时，其主副转子齿外缘会与机壳封闭，此时空气在齿沟内封闭不再外流，即［封闭过程］。两转子继续转动，由于阴、阳转子齿的互相侵入，阴、阳转子齿间封闭容积渐渐减少，齿沟内之气体逐渐被压缩，压力提高，直到该齿间容积对与排气口相连通为止。此即［压缩过程］。而压缩的同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与空气混合。

# 3、排气过程

当阴、阳转子之封闭容积转到机壳排气口相通时，（此时压缩气体之压力最高）被压缩之气体开始排出，直至两转子的齿间容积为零，即完成［排气过程］，随着转子的继续回转，上述过程重复进行，开始吸气过程，由此开始一个新的压缩循环。

1.吸气过程　　　　　　　　　　　　　 　2.封闭及压缩开始

3.压缩及喷油过程　　　　　　　　　　    　　　　　4.排气过程

空压机安装细则

一、安装

安装场所之选定最为工作人员所疏忽。往往空压机购置后就随便找个位置安放，配管后立即使用，根本没有事前的规划。殊不知如此草率的结果，却形成日后空压机故障维修困难及压缩空气品质不良等的原因。所以选择良好的安装场所乃是正确使用空压机的先决条件。

- 须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。

- 空气之相对湿度宜低，灰尘少，空气清洁且通风良好。

3、 环境温度应低于40℃，避免不必要的高温跳车，而且环境温度愈高，空压机的输出空　　　                      气量愈少；另外环境温度必须高于5℃，控制在水的凝点温度以上。

4、  如果工厂环境较差，灰尘多，应加装一通风导管，将进气端引向空气比较干净的地方。或加装前置过滤设备，以维持空压机系统零件之使用寿命。

5、  空压机周围须预留保养空间及维修时足以让零部件出入的通道。空压机四周及顶部距墙需有一米以上的距离。

6、　预留通路及装设天车或其它起重设备，以利维修保养。

7、　  空压机为发热设备，尤其是空冷式，厂房通风十分重要。依外界风向来考虑加装抽排风设备是必需的。其抽风量须大于空压机循环风扇或冷却风扇的风量，冷却空气入口的面积须足够。也可在空压机顶部的排风扇出口处加装一导风罩，将空压机排出的热空气从导风管中抽走，以维持室温5～40℃。

当使用排气导管时，须预留空间加装帆布活动接头以利维修，（如清洗冷却器时，可有足够的活动空间拆除压缩机上盖板等零件）。

二、　配管、基础及冷却系统注意事项

# 1、　　空气管路之配管注意事项

（1）  主管路配管时，管路须有10－20之倾斜度，以利管路中的凝结水排出。

（2）  配管管路之压力降不得超过空压机设定压力之5%，故配管时最好选用较大的管径。

（3）  支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至工作机器中或者回流至空压机内，空压机空气出口管路应有单向阀。

（4）  几台空压机并联安装，须在主管路末端加装球阀或自动排水阀，以利冷凝水自动排放。

（5）  主管路不要任意缩小，如果必须缩小或放大管径时须使用渐缩管，否则在接头处会有紊流情况发生，导致大的压力损失，同时对管路的寿命影响很大。

（6）  空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设施，理想之配管应是空压机→储气罐→干燥机。如此储气罐可将部分的凝结水滤除，同时储气罐亦有降低气体温度之功能。较低温度且含水量较少之空气再进入干燥机，可减轻干燥机之负荷。

（7）  若系统之空气用量很大且时间很短，最好加装一储气罐做为缓冲之用，如此可减少空压机空重车之次数，对空压机有很大的益处。

（8）  系统压力在1.5MPa以下的压缩空气，其输送管内之流速应在15m/sec以下，以避免过大的压力降。

（9）  管路中尽量减少使用弯头及各类阀门，以减少压力损失。

（10）　理想的配管是主管线环绕整个厂房，如此在任何位置均可获得两个方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时，可以减少压力降。且在环状主干线上配置适当之阀门，以便检修切断之用。

# 2、  基础

（1）　基础应建立在硬质土壤上，在安装前须将基础平面磨水平，以避免空压机产生振动而引起噪音大。

（2）　空压机如装在楼上，须做好防振处理，以防止振动传至楼下，或产生共振，对空压机及大楼本身均有安全上的隐患。

（3）　螺杆空压机所产生的振动很小，故不需做基础。但其所放置之地面须平坦，且地下不可为软性土壤，若加垫5mm～15mm厚的橡胶减振垫，则效果更佳。

# 3、　冷却系统

（1）　水冷式空压机之冷却用水应符合工业用水的规定，以避免水中的钙镁等离子因高温而引起化学反应，在冷却器中结成水垢，影响冷却器之热传效果。若使用冷却水水塔循环系统，则水中须定期加软化剂，防止冷却器结垢。

（2）　冷却水循环系统之自动补给系统须完善，否则运转若干时间后，冷却水量不足，会造成空压机排气温度超过设定值而保护停机。

（3）　空压机之冷却水系统最好单独使用，避免与其他系统共用，以防水量不足而影响冷却效果。

（4）　冷却水塔须符合空压机所规定的冷却水量，同时抽水泵功率数的选定须正确。冷却水塔放置场所要散热容易，通风良好，且要支撑固定以防倾倒。

（5）　冷却水水压一般须维持在0.15-0.25MPa，最高不得超过0.5MPa。

（6）　冷却水出口温度应保持低于40℃。

（7）　如系风冷式空压机，尤须注意其通风环境。不得将空压机放置于高温机械附近，或通风不良之密闭空间内，以免导致排气温度超过设定值而保护停机，如在一封闭系统中使用，须加装抽、排风设备，以利空气循环，一般而言，其抽、排风的风量须大于空压机散热排风量。

（8）　风冷式空压机须经常清洁换热器，以保持高效散热。

三、电器一般规范及安全规范

（1）　依使用空压机之功率大小，选择正确之电源线径，不得使用太小的线径，否则电源线易因高温烧毁而发生危险。

（2）　空压机最好单独使用一套电力系统，尤其要避免与其他不同电力消耗系统并联使用，如并联使用时，可能会因过大的电压降或三相电流不平衡形成空压机之过载而使保护装置动作跳机，大功率之空压机对此项尤须注意。

（3）　按空压机功率大小配置相应的NFB（无熔丝开关）以维护电力使用系统及维修保养之安全。

（4）　空压机配电时须确认其电压之正确性。

（5）　电动机或系统的接地线应确实架设，而且接地线不可直接接在空气输送管或冷却水管上。

（6）　空压机必须可靠接地，防止因漏电而造成危险。

（7）　若三相电流不平衡，则最低一相电流与最高一相电流的差值不得超过5%；若电源有电压降，则电压降不得低于额定电压的5%。

螺杆空压机系统流程序号图

| 序号 | 品名 | 备注 | 序号 | 品名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机主机 |  | 16 | 热控阀 |  |
| 2 | 电动机 |  | 17 | 安全阀 |  |
| 3 | 联轴器 |  | 18 | 三向电磁阀 |  |
| 4 | 空气滤清器 |  | 19 | 泄放电磁阀 |  |
| 5 | 进气阀 |  | 20 | 压力变送器 |  |
| 6 | 膨胀接头 |  | 21 | 自动空气滤水杯 |  |
| 7 | 油气桶 |  | 22 | 反比例阀 |  |
| 8 | 油细分离器 |  | 23 | 梭动阀 |  |
| 9 | 压力维持阀 |  | 24 | 感温棒 |  |
| 10 | 后部冷却器 |  | 25 | 压力表 |  |
| 11 | 水分离器 |  | 26 | 空气滤清器压差开关 |  |
| 12 | Y型过滤器 |  | 27 | 油细分离器压差开关 |  |
| 13 | 浮球式疏水阀 或电动泄水阀 |  | 28 | 观油镜 |  |
| 14 | 油冷却器 |  | 29 | 油过滤器压差开关 |  |
| 15 | 油过滤器 |  | 30 | 泄油阀 |  |

系统流程

一、空气系统流程（参照各机型之系统流程图）

1、空气由空气滤清器（4）滤去尘埃之后，经由进气阀（5）进入主压缩室压缩；并与润滑油混合。与油混合的压缩空气排入油气桶（7），再经由油细分离器（8），压力维持阀（9），后部冷却器（10），然后经水分离器（11），送入使用系统。

2、气路中各组件功能说明：

# （1）空气滤清器 4

空气滤清器为一干式纸质过滤器，其主要功能是过滤空气中的尘埃。通常每1000小时应取下清除表面尘埃，清除的方法是使用低压的空气从空滤器内向外吹除。空气滤清器上装有一只压差开关（26），当空气滤清器压差增加到压差开关内设定值时，压差开关动作，控制面板系统流程图上的空气滤清器△P指示灯亮，同时液晶显示器显示空气滤清器阻塞的报警菜单，表示空气滤清器必须清洁或更换，但压缩机仍可继续运转。

――――警告――――

因为压差增加会导致进气量减少，建议您清洁或更换空气滤清器。

（2）进气阀 5

采用Hoergiber之蝶式进气控制阀，自带单摆式止回阀。

压缩机起动时，进气阀阀片关闭，确保不带负荷起动。空压机重负荷运转时，三向电磁阀（18）打开，由三向电磁阀（18）通路过来的气体经反比例阀（22）进入进气阀的伺服气缸，推动伺服气缸的阀杆，带动进气蝶阀，使之全开，以达重负荷运转。

当系统压力因用气量减少而升高，达到反比例阀（22）的设定压力时，反比例阀（22）动作并减少控制空气输出量，故进气阀的伺服气缸阀杆推力减小，在弹簧力作用下，阀杆回缩，当弹簧力与气缸的气体推力平衡时，阀杆即处于半开状态，此时，与阀杆相连的进气阀片也处于半开状态，进气量即减小至与系统用气量相平衡，此为容量调整之过程。

若系统用气量减少甚多，压力上升速度超过容量调节的反应能力，则控制器发卸载命令，使三向电磁阀（18）失电关闭，阀杆在弹簧作用下，回到气缸的底部，进气阀片处于全关状态，同时空压机系统内的压力经由泄放电磁阀（19）排空，主机处于无负荷运转。当系统压力下降至设定值时，控制器发加载命令，使三向电磁阀（18）得电，恢复重负荷运转。

按下OFF键关机时，主机会延时约15秒，卸载完毕后停机。

# （3）感温棒24

在失水、失油、水量不足等情况下，均有可能会导致排气温度过高，感温棒(24)把随温度变化的量传输到起动盘上的液晶控制器,当排气温度达到温度设定值（100℃）时，则控制器发出停机指令, 压缩机停止运转。液晶显示器上，显示排气高温报警信息，同时系统流程图上排气高温指示灯亮。

# （4）膨胀接头 6

消除管路因热膨胀产生的内应力及机组的振动。

# （5）油气桶 7

油气桶桶侧装有观油镜（28），重车润滑油之油位应在观油镜的高油位线与低油位线之间，油气桶下装有泄油阀（30），每次启动前应略为扭开泄油阀以排除油气桶内沉淀之凝结水。桶侧开有1″之加油孔，可供加油用。

由于油气桶之宽大截面积，使进入油气桶的压缩空气流速减小、油滴分离，此为第一段之除油。

# （6）油细分离器 8

详细内容请参阅后节说明。

# （7）安全阀 17

当液晶控制系统的压力控制不当或失灵而使油气桶内之压力比设定排气压力高出0.1MPa以上时，安全阀即会自动打开，使压力降至设定排气压力以下,起到保护油气桶及系统的作用。安全阀于出厂前即已经调整过，请勿随意调节。

# （8）泄放电磁阀 19

泄放电磁阀为二通常开之电磁阀，当停机或空车时，此阀即打开，排出油气桶内之压力，以确保压缩机再次运行时能在无负载之情况下起动或空负荷运转。

# （9）压力维持阀 9

位于油气桶上方油细分离器之出口处，压力维持阀 (9)开启压力设定于0.45MPa左右。压力维持阀的功能为：

A  起动时优先建立起润滑油所需之循环压力，确保机体的润滑。

B  当压力超过0.45MPa之后方行开启，可控制流过油细分离器的空气流速最大值(体积流量与压力成反比)，除确保油细分离效果之外，并可保护油细分离器免因压差太大而受损。

# （10）后部冷却器 10

A  若为风冷式的冷却器，用冷却风扇将冷空气抽入，通过冷却器而冷却压缩空气。风冷式的空压机对环境温度条件较敏感，选择放置场所时，最好注意环境的通风条件。

B  若为水冷式的机型，则使用管壳式冷却器，用冷却水来冷却压缩空气。水冷式空压机对环境温度条件较不敏感，且较易控制其排气温度，若冷却水水质太差，则冷却器易结垢阻塞，必须特别注意，而且若水中之PH值很低（即酸度高）亦须用特殊铜材质以免腐蚀。

# （11）水分离器 11

系旋风离心分离式的水分离器，可除去因空气冷却之后所冷凝出来的水分、油滴及杂质等，压缩空气经过水分离器之后，即可直接送至对压缩空气品质要求不特别高的各使用部门。

# (12) Y型过滤器 12

过滤冷凝水中杂质等,保证自动泄水阀(13)排水通道畅通。

# （13）浮球式疏水阀或电动泄水阀 13

可自动排出水分离器内所集聚的冷凝水,主要采用机械式(浮球式疏水阀)或电动泄水阀二种。

二、润滑油流程（参照各机型之系统流程图）

# 1、 喷油流程说明

由于油气桶（7）内之压力，将润滑油压入油冷却器（14），在冷却器中将润滑油加以冷却之后，经过油过滤器（15）除去杂质颗粒，然后分成二路，一路由机体（1）下端喷入压缩室，冷却压缩空气，另一路通到机体的两端，用来润滑轴承组及传动齿轮，而后（各部之润滑油）再聚集于压缩室底部，随压缩空气排出。与油混合之压缩空气进入油气桶（7），分离一大部分的油，其余的含油雾空气再经过油细分离器（8），滤去所余的油，经压力维持阀（9）进入后部冷却器（10）冷却，再经过水分离器，即可送至使用系统。

# 2、 油路上各组件功能说明

（1）油冷却器 14

油冷却器与空气后部冷却器的冷却方式相同，有风冷与水冷二种冷却方式。若环境状况不佳，则风冷式冷却器之翅片易受灰尘覆盖而影响冷却效果，排气温度会过高而致跳机。因此每间隔一段时间（视工作环境来定），即应用低压之压缩空气将翅片表面之灰尘吹掉，若无法吹干净则必须以溶剂来清洗，务必保持冷却器散热表面之干净。管壳式冷却器在堵塞时，必须以特殊药水浸泡，且以机械方式将堵塞在管内之结垢清除，务必确定完全清洗干净。

# （2）油过滤器 15

油过滤器是一种纸质的过滤器，其功能乃是除去油中之杂质如金属微粒，油之劣化物等，过滤精度在10μ-15μ之间，对轴承及转子有完善的保护作用，是否应当更换油过滤器可由控制面板系统流程图上的油过滤器△P报警指示灯和液晶显示器推出的油过滤器阻塞的报警菜单来判断，如果压差指示灯亮，同时液晶显示器推出报警菜单，表示油过滤器阻塞，必须更换。新机第一次运转500小时之后即需要更换油及油过滤器，而后则依压差指示灯亮和液晶显示器显示的报警菜单而更换。若不及时更换，可能导致进油量不足，而排气高温跳机，同时因油量不足会影响到轴承之寿命。

# （3）油细分离器 8

油细分离器之滤芯是多层细密的玻璃纤维制成，压缩空气中所含的雾状油气经过油细分离器后几乎可被完全滤去，低于3ppm。正常运转下，润滑油的油品及周围环境的污染程度对其寿命影响甚大，如果环境污染甚为严重，可考虑加装前置空气过滤器；至于润滑油的选择，必须采用本公司指定复盛螺杆空压机高级冷却液，油细分离器出口装有压力维持阀，压缩空气由此引出，通至后部冷却器。与油细分离器出口相接还有安全阀、泄放阀。

油细分离器所滤的油集中于其底部中央的小圆凹槽内，再由一回油管回流至机体轴承端，可避免已被过滤的润滑油再随空气排出。

一般而言，油细分离器是否损坏可由以下方法判断：

a、 空气管路中所含有的油分增加。

b、 油气桶与油细分离器之间装有一个油细分离器压差开关（27），其设定压差值0.15Mpa，

当油细分离器前后压差超过设定值则控制面板系统流程图上的油细分离器△P指示灯亮，同时液晶显示器推出油细分离器阻塞的报警菜单，表示油细分离器有阻塞现象，应立即予以更换；

c、 检视油压是否偏高。

d、 电流是否增加。

（4） 热控阀 16

油冷却器前端有一热控阀，其功能是维持排气温度在压力露点温度以上。刚开机时，润滑油温度低，此时热控阀的旁通油道开启，油则不经过油冷却器而进入机体内。若油温升高到67℃以上则阀慢慢打开，到72℃时全开，此时油会全部经过油冷却再进入机体内。

三、冷却系统

# 1、 风冷式机型

冷空气经由一轴流风扇抽入，吹过冷却器之散热翅片，与压缩空气及润滑油做热交换，达到冷却之效果。此冷却系统之最高允许环境温度为40℃，若环境温度超过40℃，则系统即有高温跳机之可能。

# 2、 水冷式机型

冷却水之水温设计基准系32℃，所以冷却水循环系统设计必须特别注意。尤其是冷却水质必须符合一般工业用水标准以上才可，若水质差则冷却水塔须定期加软化剂，防止冷却器结垢，以免影响冷却器的效率及寿命。冬季时，环境温度在0℃以下地区，机组停机后，必须将冷却器中的冷却水排放干净，以免冷却器被冻裂。

安全保护系统及警告装置

1、电动机超载保护

空压机系统内共有二个主要电动机，一为空压机电动机，二为风扇电动机。若电动机电流持续超过保护装置所设定的上限，保护装置会在设定时间内自动切断主电源，使空压机停机，此时应追查电流过载原因，及时排除故障。保护装置不经重新复位，则无法启动空压机。复位的方法是用手将设定开关的复位按钮下压即可。一般情况下电机超载的原因有：

（1）人为的操作失误：如自行调整排气压力设定值过高、系统调整不当等。

（2）机械故障：如电动机内部损耗、电动机欠相运转、油细分离器阻塞……等。

（3）电气故障：电压过低，虚接，导致电流过大。

如果在运转中发现电动机有超载之情形，应即刻与制造厂商联络，派人员前往检查，确实查明原因，否则电动机烧毁就得不偿失了。

# 2、空压机防逆转保护

当接入空压机的三相电源线相序与空压机设置不一致时，出现电气故障，空压机不起动，此时仅需要任意交换两相电源线即可。

――――注意――――

尽管有防止逆转保护，每次接线后，仍必须注意电机转向是否正确。

3、排气温度过高保护

系统所设定之最高排气温度为100℃，若超过100℃则系统自行切断电源。一般排气温度过高的原因很多，但最常见的原因系油冷却器失效。风冷式之油冷却器若散热翅片被灰尘堵塞，冷风无法自由通过冷却器则润滑油温会逐渐上升而导致因高温停机。因此每隔一段时间即须利用低压空气清除散热翅片上灰尘，若翅片上堵塞物无法吹干净，最好用清洁液或溶剂清洗。

水冷式之空压机一般则因冷却铜管结垢堵塞导致传热效率降低，因而高温停机。

空压机设计之最高环境温度为40℃，因此选择一个环境温度低且通风良好之场所放置空压机是必要的。

当排气温度达到温度保护设定值100℃时，控制系统将发报警信号，立即切断系统启动/运行回路，此时无法再次启动系统。若想再次启动系统，必须查明高温原因，解决问题后，按下紧急停止/复位按钮，再旋开（复位操作），排气高温报警信号灯熄灭，方可重新起动。

# 4、报警装置

本系统中共有三种报警装置：空气滤清器阻塞、油过滤器阻塞、油细分离器阻塞，其指示灯均显示在控制面板的系统流程图上。当指示灯亮，同时液晶显示器推出报警菜单时，即表示某过滤器已经阻塞，使用者必须在最短时间内更换备品，否则将影响空压机之性能及安全运行。

控制系统及电气线路

1、控制系统

(1)电动机起动（降压-Y起动）

在此期间，进气阀（5）全闭，泄放电磁阀（19）全开，三向电磁阀（18）处于闭合状态之位置，此时进气侧成高度真空，压缩室及轴承所须之润滑油，由压缩室之真空与油气桶内的大气压力差所确保。

# (2)电动机全压运转（全压-△运转）

控制切入全压运转后，三向电磁阀（18）因通电后呈开启之状态，泄放电磁阀（19）关闭，此时空气桶中之压力逐渐升高，进气阀渐开，因此油气桶内之压力继续增高，以致进气阀全开，压缩机开始全负荷运转，当压力升至0.45MPa时，压力维持阀开启，输出压缩空气。

# (3)重负荷/无负荷操作

当排气压力达压力参数设定之上限时，控制系统切断泄放阀（19）及三向电磁阀（18）之电源，三向电磁阀（18）关闭，因而进气阀亦关闭，同时泄放电磁阀（19）全开，将油气桶内空气通过空气滤清器排至大气中（有反吹空气滤清器之效果），此时压缩机在无负荷状态下运转，其所需之润滑油压即由空车压力所确保。

# (4)停机

按下停机OFF按钮后，三向电磁阀（18）断电关闭，同时泄放电磁阀（19）全开，将油气桶内之空气排至大气中，待油气桶内的压力降到一定值时，电动机停转。

# (5)紧急停机

当排气温度超过100℃或电动机因超载致过电流保护装置动作时，电源将被切断，电动机即刻停转，同时三向电磁阀（18），进气阀（5）亦关闭，泄放电磁阀（19）则全开，此时油气桶内压缩空气通过空气滤清器排至大气中直至压力降为零。只有当机组在运行过程中出现异常紧急情况时，才允许按紧急停机钮，否则会对系统造成不良影响。

# (6)无负荷过久自动停机系统

当系统之使用空气量为零时，压缩机保持在无负荷情况下运转，若无负荷运转时间超过设定之时间，则空压机会自动停机，电动机停止运转，当系统的设备开始用气，系统压力会降低，则空压机会自动起动，以补充空气量，无负荷运转过久停机之时间设定限制以电动机每小时启动次数不超过三次为原则。切忌使电动机之启动次数频繁，至使电动机烧毁。

# 2、电气线路

空压机之电气可分为二个系统，一个为内部控制系统；另一个为起动盘部分。

起动盘乃是一般机械常用的Y-△起动控制。而控制部分则为液晶显示控制。液晶显示控制部分由于内部线路及控制较复杂，在此章中不深入介绍，若有损坏或故障请直接与复盛服务课或最近的复盛办事处联络，直接将电路板更换即可。

3、控制面板

（1）控制面板

控制面板的功能是在压缩机运转中显示运行状况。是维护压缩机正常运转的重要因素，日常保养重于维修。压缩机的检查及保养应依照控制面板上的计时时间进行。

| 项目 | 名 称 | 项目 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机故障报警指示 | 4 | 油细分离器阻塞指示 |
| 2 | 排气高温报警指示 | 5 | 油过滤器阻塞指示 |
| 3 | 空气滤清器阻塞指示 | 6 |  |

(2) 故障报警指示及控制说明:

运转中如有或故障情形发生时, 控制面板上的红色报警指示灯会亮并且液晶显示屏上会有详细的故障显示, 指出故障原因。

| 指示项目 | 设定内容 | 指示灯，显示屏状态及控制 |
| --- | --- | --- |
| 排气高温 | 排气温度超过950C | 红灯闪烁，不停机 液晶屏显示排气温度过高警示中 |
|  | 排气温度超过1000C | 红灯亮，压缩机停机 液晶屏显示排气温度过高报警 |
|  | 主电机运转中，持续2分钟检测到排气温度低于100C | 红灯亮，压缩机停机 液晶屏显示排气温度过低 |
| 电气故障 | 主电机、风扇电机过载及相序错误 | 红灯亮，压缩机停机 液晶屏显示主电机过载停机；风机过载停机或相序错误 |
|  | 电机前轴承温度超过1000C，绕组温度超过1300C （压缩机使用环境温度不大于400C） | 红灯亮，压缩机停机 液晶屏显示主电机过载停机 |
| 空车过久停车 | 空车超过20分钟（压力下降则压缩机自动启动） | 红灯亮，压缩机停机 液晶屏显示空车过久停车中 |
| 空气滤清器 | 空气滤清器阻塞 | 红灯亮，不停机 液晶屏显示空气滤清器阻塞 |
| 油细分离器 | 油细分离器阻塞 | 红灯亮，不停机 液晶屏显示油细分离器阻塞 |
| 油过滤器 | 油过滤器阻塞 | 红灯亮，不停机 液晶屏显示油过滤器阻塞 |
| 传感器报警 | 温度和压力传感器短路,断路或故障 | 传感器报警指示灯亮，压缩机停机，排气温度或压力显示为零 |
| 备 用 | 当冷却水失水时 | 备用指示灯闪烁,压缩机停机， 液晶屏显示失水停机 |
|  | 空压机运行中，当压力大于上限设定值＋0.04MPa 持续10s， | 备用指示灯亮，压缩机停机。 液晶屏显示排气压力过高报警 |

“排气高温”、“电气故障”、“备用灯亮”发生时，压缩机停机。若要重新启动压缩机，必须在故障排除后，按仪表盘上 “紧急停止/复位”按钮进行复位后，方可重新启动压缩机。

如为主电机、风扇电机过载造成的“电气故障”发生时，还需按起动盘上的过载继电器上的过载复位按钮，方可重新启动压缩机。

注：液晶控制面板只记录各种报警、故障的最后三次记录。

附表：电源线径参考值（以铜芯单根线为准）

| 功率（KW） 项目 | 110 | 120 | 132 | 138 | 160 | 185 | 220 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 （A） | 200.8 | 234 | 239.7 | 259.3 | 289 | 335 | 398 | 432.8 |
| 最大工作电流 | 241 | 269 | 287.6 | 298 | 346.8 | 402 | 477.6 | 519 |
| 电源线线径（mm2） | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 150 | 185 |

注:多芯电缆由于各地区、各单位标准不一样，请根据多芯电缆载流量标准，参照上表及空压机

进线口径进行设计，在此不做多述。

操      作

一、新机试车

1、接上电源线及接地线，测试电压是否正确，三相电压是否平衡。

2、松开底座上防震台运输固定螺栓。

――――注意――――

机器搬运时，需重新上紧运输固定螺栓，以防倾斜、震动等损坏防震垫，或造成防震垫移位，导致膨胀接头破裂。

3、检查油气桶内油位是否在观油镜两条线之间。

4、若交货很久才试车，应先从进气阀内加入约0.5公升润滑油，并用手转动空压机数转，防止启动时空压机内失油烧损，请特别注意不可让异物掉入压缩机体，以免损坏压缩机。

――――注意――――

此时禁止送电至压缩机

5、送电至压缩机控制盘

――――注意――――

如电源相位不符，相序异常指示灯会亮起

6、转向调试：按 “ON”键，压缩机转动，立即按“紧急停止按钮”，确认压缩机转向。正确转向请按压缩机体上的箭头指示方向。如转向错误，更换电源线R、S、T中任意二相接线位置即可。冷却风扇亦需注意转向。

――――注意――――

检修电气设备时，必须切断电源，严禁带电作业

虽然压缩机在生产过程中已测试过，转向测试仍然是新机试车的重要步骤

――――注意――――

逆相保护是侦测电源相位，电动机检修后必须重作转向测试

7、起动：按 “ON”键起动压缩机运转。

――――注意――――

本机为全自动操作型，Y/△降压起动约8秒，切换后延时3秒，进气阀开始动作

8、观察液晶显示器及指示灯是否正常，如有异常声音、振动、闪烁、立即按下“紧急停止按钮”，停机检修。

9、停止：按 “OFF”键，压缩机自动停止。

# ――――注意――――

当“OFF”键按过后，压缩机的泄放阀排气卸荷，泄放延时停机开始计时，约15秒电动机停止

――――注意――――

正常情况下请勿使用“紧急停止按钮”停机

二、日常开机前检查

日常开机前检查是压缩机正常运转的必要工作，请确实执行。

1、油气桶泄水：慢慢打开油气桶之泄油阀，将停机时的凝结水排出，直到有润滑油流出时，立刻关闭。

――――注意――――

打开油气桶泄油阀前，务必先确认油气桶内无压力

2、检查油位：必要时添加至油位计的上下限中间。

――――注意――――

请使用复盛螺杆空压机高级冷却液，不可混合其它厂牌或不同牌号的润滑油

补充润滑油时需确定系统内无压力

观察油位应在停机后十分钟为之，在运转中油位可能较停机时之油位稍低。

3、周边设备准备：送电，冷却水塔、水泵、打开压缩机出口阀，运转压缩空气干燥机。

4、起动压缩机。

三、控制系统参数设置及操作

空压机控制器得电后，页面显示缺省页面（主页面），如下图所示。此时控制器进入初始检测程序，如：电源相序是否正常，传感器连接是否正确可靠等等。并将检测内容显示在缺省页面的第四行，表示即时状态。在未复位之前，空压机不响应启动指令。

主页面

`

1．控制器键盘功能

功能键F1 ――此键为液晶显示右方由上至下第一键，可对相应液晶显示内容进行操作。例如对应菜单为“查询”，按下此键后会进入显示包含的下级菜单。

功能键F2 ――此键为液晶显示右方由上至下第二键，可对相应液晶显示内容进行操作。例如对应菜单为“系统”，按下此键后会进入查询包含的下级菜单。

功能键F3 ――此键为液晶显示右方由上至下第三键，可对相应液晶显示内容进行操作。例如对应菜单为“参数”，按下此键后会进入参数包含的下级菜单。

功能键F4 ――此键为液晶显示右方由上至下第四键，可对相应液晶显示内容进行操作。在本控制器中特定操作“返回”，按下此健后可在任意页面下，返回上级页面。（假如无“返回”显示，表明已到最上级菜单。）

2．按键流程显示

系统初始模式选择包括：查询、系统、参数（前两种模式在工作状态下操作，第三种模式在停机状态下操作，最后一行显示状态）。“查询”是用户所必须了解的即时信息，“系统”是用户所想了解的系统信息。“参数”是用户可修改的各项参数。

备注：内容1、排气温度；环境温度。

内容2、排气压力。

内容3、当前日期；当前时间。

内容4、空气滤清器时间；油细分离器时间；油过滤器时间。

内容5、启动时间；报警温度；保护温度；卸载压力；加载压力值；空久时间；波特率；机组编号；极限压力；联控方式。

内容6、各报警、故障记录包括：空气滤清器堵塞报警；油过滤器堵塞报警；油细分离器堵塞报警；排气口压力传感器断线；排气口温度传感器断线；排气口温度高温停机；失水停机（选配）；主电机过载（过热）停机；风机过载停机；相序错误停机；压力过高停机等；假如无报警则该内容空白。

内容7、空气滤清器更换时间参数设置；油细分离器更换时间参数设置；油过滤器更换时间参数设置；星-三角转换时间参数设置；空车过久停机时间参数设置；当前日期设置；当前时间设置。

内容8、加载压力参数设置；卸载压力参数设置；排气口温度过高报警值参数设置；排气口温度过高停机值参数设置；波特率参数设置；机组编号参数设置；极限压力参数设置；空气滤清器方式设置；油过滤器方式设置；油细分离器方式设置；语言选择；用户密码设置。

内容10、各种报警、故障的最后三次记录。

# 3．参数设定

本空压机控制器具有先进的智能控制功能，可设置一系列参数，可以选择进入参数设置。进行参数设置前，液晶屏幕提示输入密码，密码为4位有效数字。初始密码：8888（1111），输入正确密码后可进行参数修改。

星型 / 三角型 启动时间   出厂设定值  8秒

报警温度                 出厂设定值  95℃

风机启动温度（风冷）     出厂设定值  87℃

（风机关闭温度 ＝风机启动温度－14）

保护温度                 出厂设定值 100℃

卸载压力                 出厂设定值 额定压力＋0～0.01Mpa

加载压力                 出厂设定值 额定压力 -0.2Mpa

空气滤清器时间           出厂设定值 2000小时

油过滤器时间             出厂设定值 2000小时

油细分离器时间          出厂设定值 3000小时

空车过久停车时间        出厂设定值 20分钟

波特率(100bps)          出厂设定值 9600bps

从机号(1—32)           出厂设定值 1

排气压力过高            出厂设定值是额定压力＋0.04MPa

联控(控制)方式          出厂设定值是近控

注意 ：在空压机运行过程中禁止修改参数。

# 4．空压机 启动（ON） /停止（OFF） 控制

(1) 近控（将液晶控制器设置为近控）

在近控方式下，远程方式不能启动，但可以停止。

控制器通电后，操作面板上电源信号灯亮，停止（OFF）灯亮。液晶显示屏显示运行时间/Hr.，排气温度/℃，排气压力/ MPa，停机。

按启动（ON）键，ON（空压机运行中）指示灯亮，OFF灯灭，空压机启动，电控箱中M、S接触器吸合，主电机星形启动，当达到设定时间后，主电机切换到三角形运行。再3秒后泄放电磁阀得电，空压机加载运行。

按OFF键，ON指示灯灭，OFF灯亮，泄放电磁阀失电，一定时间后主电机断电，空压机停车。

# (2) 远控：（将液晶控制器设置为远控）

在远控方式下，近程方式不能启动，但可以停止。

# 5．保护功能

(1) 控制器检测到压力变送器断线，空压机停机，面板上传感器报警指示灯常亮，液晶屏显示排气压力为零。

(2) 控制器检测到温度传感器断线，空压机停机，面板上传感器报警指示灯常亮，液晶屏显示排气温度为零。

(3) 主电机运转中，持续2分钟检测到排气温度低于10°C，空压机停机，排气高温指示灯亮，液晶屏显示排气温度过低报警停机（在温度检测回路或温度传感器出现故障时，能起到保护作用）。

(4) 水冷：如用户提出增加失水保护功能，可增加失水保护开关，当冷却水失水时，空压机停机，备用指示灯闪烁，液晶屏显示失水停机。（失水开关为常开触点）

(5) 空压机运行中，当压力大于上限设定值＋0.04MPa持续10s，空压机停机，备用指示灯常亮，液晶屏显示排气压力过高报警停机。

# 6．故障显示及处理

轻故障（空滤，油细，油滤堵塞）报警不停机，重故障（排气高温或电气故障）报警停机，必须做到故障排除后，空压机才能再启动。清除故障使用“紧停/复位”按钮。同时有两个或两个以上故障，状态显示优先级高的，清除后，显示优先级其次的，直至所有故障全部清完。（重故障优先于轻故障）

# (1) 相序故障指示灯

空压机接通电源，若R、S、T相序错误，面板上相序故障灯亮，并会在液晶显示屏上显示相序错误。禁止空压机启动；改接电源相序。

# (2) 主电机过载指示灯

空压机在运行过程中，发生主电机过载，主电机过载灯亮。空压机停机。

# (3) 风扇电机过载指示灯

空压机在运行过程中，发生风扇电机过载，风扇电机过载灯亮。空压机停机。

# (4) 排气温度指示灯

空压机在运行过程中，排气温度超过报警温度时，排气温度指示灯闪烁。排气温度超过保护温度时，指示灯常亮，空压机停机。

# (5) 传感器报警指示灯

温度和压力传感器短路、断路或故障时，传感器报警指示灯常亮。

# (5) 备用指示灯

空压机运行中，当压力大于上限设定值＋0.04MPa（此值可设定）持续10s，备用指示灯常亮，空压机停机。

对于水冷的机型，失水开关（常开型）触点接通，备用指示灯闪烁，并停机。

用户可通过按下“报警”键进入故障记录显示子页面，查询报警的详细内容。

# 7．部件维护提示

(1) 空气滤清器报警灯常亮：液晶屏显示空气滤清器堵塞或运行时间超过设定的空滤使用时间。

(2) 油过滤器报警灯常亮：液晶屏显示油过滤器堵塞或运行时间超过油过滤器设定时间。

(3) 油细分离器报警灯常亮：液晶屏显示油细分离器堵塞或运行时间超过油细分离器设定的时间。

8. 空压机空车过久停车及运行

空压机空车运行时间达到空车过久时间设定值，空车过久停车指示灯亮，空压机停机待命；当排气压力小于压力设定值下限时，空压机重新启动。

# 9. 传感器

温度测量采用热电阻。压力测量采用压力变送器： 4～20mA电流型。温度，压力出厂已按标准调试准确。

# 10．风机运行

当按下ON键后，风机F（水冷）或F1(风冷)启动运行。如为风冷机型，当温度达到870C时，第二风机F2运行，当温度低于730C时，风机F2停机。按下OFF键,主电机停止运行，同时风机停止运行。

# 11．其它

(1) 端子排预留如下扩展信号：

a 重故障信号扩展输出接点（当出现重故障报警：主机过载、风机过载、相序异常、排气压力过高或排气高温等时，此触点接通，作为重故障报警信号输出）。

b 轻故障信号扩展输出接点（空气滤清器阻塞、油细分离器阻塞、油过滤器阻塞报警信号综合输出）。

c “近控/远控”方式输出接点（液晶屏参数设置中选择为近控，触点断开；液晶屏参数设置中选择为远控，触点接通）。

d 电源指示输出接点（空压机得电后，触点接通）。

e 运行信号扩展输出接点（空压机运行后，触点接通）。

f 远程启动、远程停止控制接点(当液晶屏参数设置中选择为远控时，通过这二个接点可远程启动

或停止空压机)。

(2) 控制系统预留有RS485 通讯接口，支持MODBUS协议的子集。

四、运转中注意事项

1、当运转中有异音及不正常振动时应立即停机。

2、运转中管路及容器内均有压力，不可松开管路螺塞，以及打开不必要之阀门。

3、在长期运转中若发现油位计上的油看不见，且油温逐渐上升时，应立即停机，停机十分钟后观察油位，若不足时待系统内部没压力时再补充润滑油。

4、后部冷却器内会有凝结水，每天关机后，确认系统无压力后，放净凝结水否则再开机时水分会被带到系统中。

# 5、定期清洗Y型过滤器内滤芯，避免阻塞凝结水的排放否则凝结水分会被带到系统中

6、运转中每2小时检查仪表记录电压，电流、排气压力、排气温度、油位等，供日后检修参考。

五、长期停机之处理方法

长期停机时，应仔细依下列方法处理，特别是在高湿度的季节或地区。

# 1、停机3星期以上

（1）电动机控制盘等电气设备，须用塑胶纸或油纸包好，以防湿气侵入。

（2）将油冷却器，后冷却器内的水完全排放干净。

（3）若有任何故障，应先排除，以利将来使用。

（4）几天后再将油气桶、油冷却器、后冷却器之凝结水排出。

2、停机2个月以上

（1）将所有开口封闭，以防湿气，灰尘进入。

（2）将安全阀、控制盘等用油纸或类似纸包好，以防锈蚀。

（3）停用前将润滑油换新，并运转三十分钟，两三天后排出油气桶及油冷却器之冷凝水。

（4）将冷却水完全排出。

（5）尽可能将机器迁移到灰尘少，且干燥处存放。

3、重新开机程序

（1）除去机台上塑胶纸或油纸。

（2）测量电动机的绝缘，应在1MΩ以上。

（3）其他程序如试车所述步骤。

设备保修条款

复盛公司向用户保证：空气压缩机自交货之日起，十八个月内或调试运行后十二个月内或累计运行3000小时之内（先到期为限），若因制造上或材质上之不良而发生的故障，本公司将严格按照下列保修条款，为用户提供免费服务并更换损坏零件。

一、设备保修义务仅在下列情况下有效：

1、用户必须严格遵循本公司随机所附的“安装、维护、使用说明书”之规范，操作、维护和保养本公司产品，且应符合正常的工业习惯。

2、本产品之故障并非因使用者不当的安装、操作、修理或疏忽以及不可抗拒之天灾、战争或暴力引起的。

3、制造号码未经拆除、磨损或伪造更改的。

4、使用之零配件及润滑油必须为复盛正厂零件和复盛螺杆空压机高级冷却液。

# （警告：一切使用非复盛提供之纯真配件的行为，都将会影响人身及机组运行之安全）

二、正常使用的消耗品（即：空气过滤器、油过滤器、油细分离器、复盛螺杆空压机高级冷却液等）不属于保修范围。

三、本公司对于因本机而引起的间接损失或因此而造成的其他损失不负担任何赔偿责任。

四、用户请妥善保管“质量保证卡”，以保障您享有的保修权利。

保养与检查

请依照使用说明书规定实施正确的操作与维护，维护时确认使用正厂零件，如未使用正厂零件或本公司指定用油导致发生故障机械损坏时，本公司不负保修责任，如有疑问请与服务单位联络。

一、润滑油之规范及使用保养

1、润滑油对螺杆式空压机的性能具有决定性的影响，若使用不当或错误，则会导致压缩机体的严重损坏，甚至可能引发火灾，因此必须使用复盛螺杆空压机高级冷却液。

2、影响换油时间的因素

（1）通风不良，环境温度太高。

（2）高湿度环境或雨季。

（3）灰尘多的环境。

3、换油步骤

（1）将空压机运转，使油温上升，以利排放。然后按 “OFF”钮停止运转。

（2）当油气桶存有0.1～0.2MPa压力时，打开泄油阀。由于有压力，泄油速度很快，但容易喷出，应慢慢打开，以免润滑油四溅。

（3）润滑油放完后，关闭泄油阀，打开加油口盖注入新油。注意必须将系统内所有之润滑油放光，如管路、冷却器、油气桶等。

（4）加入新油。

4、润滑油使用之注意事项

（1）若初次使用螺杆式空压机，则第一次换油之时间在油品使用500小时后更换。而后在正常情况下，每6000小时左右更换一次。

（2）切忌让润滑油超过油品之使用寿命，油品应按时更换，否则油品之品质下降，润滑性能不佳，容易造成因高温停机及积炭现象，同时因为油品之燃点下降，也易形成油品自燃而发生空压机烧毁之事件。

（3）空压机在使用二年后，最好用润滑油做一次油“系统清洗”工作，其做法系当更换新润滑油后，让空压机运转6～8小时，立即再次更换润滑油，使原本系统中残存的各种有机成分，可以被清洗干净，再次更换之润滑油可有较佳之使用寿命。

二、压力系统之调整

# 1、系统压力调整

首先空压机需处于停止状态，按主画面上的参数键F3,进入到密码设置画面，输入密码并确认后进入到警示画面，按F2控制键进入到参数设置画面中，通过按翻页键进入到压力设置画面，按递增/递减键更改加/卸载压力设定值，参数设定完毕按确认键确认后，加载/卸载之间的压差即确定（加载与卸载之间的压差可以视现场之使用状况而加以调整，最小压差不小于0.15MPa）。

参数设定完毕，返回到主画面，可正常开机运行。

# 2、容量调整（反比例阀）

容量调整系统是用来调整压缩机进气量，与现场设备用风量相等，达到最经济、省电的运转效率。如压力设定为0.7MPa空车，0.5MPa重车，现场设备工作压力是0.5～0.65 MPa反比例阀容量调整动作压力设定应为＞0.65～0.68MPa，也就是＞0.65MPa时，压缩机开始容调，减低风量输出。逆时针方向降低压力设定。

三、耗品更换

# 1、空气滤清器

压缩机运转1000小时，空气滤清器压差指示灯亮时，将空气滤清器拆出并清洁。一般每2000小时更换一次，环境较差则缩短时间。

# 2、前置过滤网

每1-2周须拆下清洗干净，不必更换，如环境较差则缩短清洗时间。

# 3、油过滤器

初次更换是在压缩机动转500小时后，之后一般每2000小时或油过滤器压差指示灯亮时更换。

# 4、油细分离器

当油细分离器压差指示灯亮时，或油压力比气压高时须检查，油细分离器必须更换，一般更换时间为3000小时，如环境较差时其时间会缩短。

油细分离器之更换步骤为：

（1）空压机停机后，将空气出口关闭，自动滤水杯排污阀打开，确认系统已无压力。

（2）将油气桶上方之管路拆开，同时将压力维持阀出口至后冷却器之管路拆下。

（3）拆出回油管。

（4）拆下油气桶上盖之固定螺栓。

（5）用M20螺栓对角均匀顶起上盖。

（6）锁紧转轴螺栓，待油气桶上盖与桶体全部脱开后，旋转油气桶上盖。

（7）取下油细分离器换上新油细分离器。

（8）依拆开之反顺序将油气桶装好

――――注意――――

更换油细分离器时，须防止不洁物掉入油气桶内，以免影响空压机之运转

5、润滑油

初次换油是在压缩机运转500小时左右，而后每6000小时更换（排气温度在80～90℃）。如环境状况较差，排气温度较高则须缩短换油周期。

保养与故障排除

日常保养：

1、每日或每次运转前；如开机前之检查。(请参照前节)

2、运转500小时：

(1)新机使用后第一次换油过滤器。

(2)空气滤芯取下清洁，用0.2MPa以下低压压缩空气由内向外吹干净。

(3)更换润滑油。

3、运转1000小时：

(1) 清洁空气滤清器。　　                      (2)检视管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。

# 4、运转2000小时或6个月

(1)检查各部管路　　　　　　　　　　　　　　　 (2)更换空气滤芯和油过滤器

5、运转3000小时或一年：

(1)检查进气阀动作情况及阀板是否关严。　　     (2)检查三向电磁阀。

(3)检查泄放电磁阀。　　　　　　　　　　　　　 (4)更换油细分离器。

(5)检查压力维持阀。　　　　　　　　　　　　   (6)清洗冷却器，更换O型环。

(7)更换空气滤芯、油滤芯。　　　　　　　　　　 (8)电动机加注润滑油脂。

(9)检查起动器之动作。　　　　　　　　　　     (10)检查各保护压差开关是否动作正常。

6、运转6000小时：更换复盛螺杆空压机高级冷却液。

7、每20000小时或4年：

（1）更换机体轴承、各油封，调整间隙。　　　   （2）测量电动机绝缘，应在1MΩ以上。

电动机维护和保养

维护和保养：

使用环境应经常保持干燥，电动机表面应保持清洁，进风口不应受尘土、纤维等杂物的阻碍。

当电动机的热保护及短路保护连续发生动作时，应检查故障来自电动机，还是超负荷，或保护装置整定值太低，清除故障后，方可投入运行。

应保证电动机轴承在运行过程中的良好润滑，运行2000小时应补充润滑脂，润滑脂选用ESSO公司生产的UNIREX N2　油脂，其量由下式决定。

Gp＝0.005DB

式中：

Gp＝补足油脂时的注入量，g

D＝轴承外径，mm

B＝轴承总宽度，mm

因油脂随温度升高会加速老化，故温度超过70℃时，每升高15℃，补充间隔期必须减半，但最终温度不能超过120℃。温度低于70℃时，间隔可适当延长，但即使在低温运行时，其间隔也不应超过3000小时。

注油时，应用注油枪将油注入油杯。在注油前，先将排油管上的油堵取下，并接上塑料管将油引出机外，待注油完毕，将塑料管取掉，油堵拧紧。

故障排除表

| 项目 | 故障情形 | 可能发生原因 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 无法启动(电气故障灯亮) | 1．保险丝烧毁 2．保护继电器动作 3．起动继电器故障 4．起动按钮接触不良 5．电压太低 6．电动机故障 7．机体故障 8. 欠相保护继电器动作 | 1. 请电气人员检修更换 2．请电气人员检修更换 3. 请电气人员检修更换 4. 请电气人员检修更换 5. 请电气人员检修供电系统 6. 请电气人员检修更换 7. 手动机体，若无法转动时，请联络复盛公司服务单位 8. 检查电源线及各接点 |
| （二） | 运转电流高，压缩机自行停机(电气故障灯亮) | 1.电压太低 2.排气压力太高 3.润滑油规格不正确 4.油细分离器堵塞(润滑油压力高) 5.压缩机本体故障 6.电路接点接触不良 | 1.请电气人员检修供电系统 2.查看压力显示值，如超过设定压力，调整压力设定参数 3.检查油号，更换油品 4.更换油细分离器 5.手动机体，若无法转动时，请联络复盛公司服务单位 6.检修 |
| （三） | 运转电流低于正常值 | 1.空气消耗量太大(压力在设定值以下运转) 2.空气滤清器堵塞 3.进气阀动作不良(蝶型阀卡住不动作) 4.容调阀调整不当 5.压力设定不当 | 1.检查消耗量，必要时增加压缩机 2.清洁或更换 3.检查调整 4.重新调整设定压力 5.重新调整设定值 |

故障排除表

| 项目 | 故障情形 | 可能发生原因 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四） | 排气温度低于正常值(低于70℃) | 1.冷却水量太大 2.环境温度低 3.温度传感器故障 4.热控制阀故障 | 1.调整冷却水之出口阀。 2.调整冷却水之出口阀，如系风冷式冷却器可将热风排至室内。 3.更换温度传感器 4.更换热控制阀 |
| （五） | 排气温度高，空压机自行停机，排气高温指示灯亮(超过设定值100℃) | 1.润滑油量不足 2.冷却水量不足 3.冷却水温度高 4.环境温度高 5.油冷却器堵塞 6.润滑油规格不正确 7.热控阀故障 8.空气滤清器不清洁 9.油过滤器阻塞 10.冷却风扇故障 11.风冷冷却器风道阻塞 12.温度传感器故障 | 1.检查油面若低于“L”时请停车加油至“L～H”之间 2.检查进出口水管温度 3.检查进水温度 4.增加排风，降低室温 5.检查进出口水管温差，正常温差约为5℃～8℃，如大于9℃，可能油冷却器阻塞，拆下用药剂清洗之。 6.检查油号，更换油品 7.检查油是否经过油冷却器冷却，若无则更换热控阀 8.以低压空气清洁空气滤清器 9.更换油过滤器 10.更换冷却风扇 11.用低压空气清洁冷却器 12.更换 |

故障排除表

| 项目 | 故障情形 | 可能发生原因 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| （六） | 空气中含油份高，润滑油添加周期减短，无负荷时空气滤清器冒烟 | 1.油面太高 2.回油管限流孔阻塞 3.排气压力低 4.油细分离器破损 5.压力维持阀弹簧疲劳 | 1.检查油面并排放至“H”与“L”之间 2.拆卸清洁 3.提高排气压力(调整压力上下限至设定值) 4.更换新品 5.更新弹簧 |
| （七） | 无法全载运转 | 1.压力变送器故障 2.三向电磁阀故障 3.控制器内部故障 4.进气阀动作不良 5.压力维持阀动作不良 6.控制管路泄漏 7.泄放电磁阀故障 | 1.更换新品 2.更换新品 3.请电气人员检修更换 4.检查调整 5.拆卸后检查阀座及止回阀片是否磨损，如磨损更换 6.查泄漏位置并锁紧 7.更换新品 |
| （八） | 无法空车，空车时表压力仍保持工作压力或继续上升，安全阀动作 | 1.压力变送器故障 2.进气阀动作不良 3.泄放电磁阀失效(线圈烧损) 4.气量调节膜片破损 5.控制器内部故障 | 1.检修，必要时更换 2.检查调整 3.检修，必要时更换 4.检修更换 5.请电气人员检修更换 |

故障排除表

| 项目 | 故障情形 | 可能发生原因 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| （九） | 压缩机风量低于正常值 | 1.进气过滤器堵塞 2.进气阀动作不良 3.压力维持阀动作不良 4.油细分离器堵塞 5.泄放电磁阀泄漏 6.容调阀调整不当 | 1.清洁或更换 2.拆开检查 3.拆卸后检查阀座及止回阀阀片是否磨损，如磨损更换，如弹簧疲劳更换之 4.检修，必要时更换 5.检修，必要时更换 6.重新调整容调压力 |
| （十） | 空重车频繁 | 1.管路泄漏 2.压力上下限压差设定较小 3.空气消耗量不稳定 4.压力维持阀阀芯封不严 ，弹簧疲劳 | 1.检查泄漏位置并锁紧 2.重新设定(一般压差为0.2MPa) 3.增加储气罐容量 4.检修或更换阀芯，弹簧 |
| (十一) | 停机时油雾从空气过滤器冒出 | 1.进气止回阀不严 2.重车停机 3.电气线路故障 4.压力维持阀泄漏 5.油细分离器破损 | 1.检查 2.检查进气阀是否关严 3.请电气人员检修更换 4.检修，必要时更换 5.更换 |

螺杆式空气压缩机运转记录

| 月 项目 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气桶液面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)空气滤清器 △P指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)油过滤器 △P指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)油细分离器 △P指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)运转电流 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)运转电压 (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7)排气压力 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8)排气温度 (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9)润滑油压力 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10)运转时数 (HOUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①1-4项正常在栏位内打“√”，不正常打“×”(须设法排除)

②5-10项以数字记录之。

# Text boxes

警告：

一切违反安全注意事项的行为，都可能会造成严重后果。

②①

⑤②①

④②①

①

③⑤①

④①

运行时间:0000Hr. 查询

排气温度:021℃.  系统

排气压力:0.00Mpa参数

停机            功能

F1

F3

F4

F2

系统显示

参数

系统

查询

# N

输入密码?

Y

返回

控制

维护

控制

报警

其他

压力

时间

温度

返回

内容   9

内容   8

内容   7

内容   6

内容   5

内容   4

内容   3

内容   2

内容       1

返回

内

容

10

请输入密码      递增

范围：000-0000  递减

输入：0000      移位

停机            确认

停机            返回

F1递增键，所选位从0到9递增

F4输入正确密码后，按“确认”键

递增键，所选位从0到9递增

F2递减键，所选位从9到0递减

递增键，所选位从0到9递增

F3移位键，循环左移闪烁的当前位

递减键，所选位从9到0递减

F1递增键，所选位从0到9递增

遇到以上指示灯常亮，必须更换相应的部件。更换维护后实施“系统”“维护”页面内“复位”操作,指示灯熄灭，该部件的使用寿命重新开始计时。运行状态下按液晶屏上维护键进入维护子页面，即可显示各对应的已使用时间和剩余时间。

空气滤清器时间   复位

已用时间：2000Hr

剩余时间：0000Hr ↓↓

空气滤清器堵塞   返回